建筑施工现场用电环境特点

由于施工现场作业环境复杂、条件简陋，在潮湿环境、线路绝缘层磨损、操作人员出汗和皮肤损伤等都会降低人体的阻抗，使通过触电者身体中的电流大大高于摆脱电流，如潮湿环境下使用的36V行灯，当发生触电事故时，流过触电者身体的电流在55mA以上，足以使触电者死亡。

施工现场作业环境按触电危险程度可分为三类：

1.一般场所：相对湿度≤75%、无导电粉尘场所、气温不高于30℃及有不导电地板（干燥木地板、塑料地板、沥青地板等）场所等均属于一般场所。

2.危险场所：相对湿度长期处于75%以上的潮湿场所、露天并且可能受雨雪影响的场所、气温高于30℃的炎热场所、有导电粉尘场所、有导电泥土、混凝土或金属结构构架场所及施工中常处于水湿润的场所等均属于危险场所。

3.高度危险场所：狭窄场所，潮湿或有腐蚀介质场所，相对湿度接近100%场所、蒸汽环境场所、有活性化学媒质放出腐蚀性气体或液体场所、具有两个及以上危险特征（如导电地板和高温、导电地板和有导电粉尘等）场所等均属于高度危险场所。